| ICS | 17.240 |
| --- | --- |
| CCS | GDRPA. Z 30 |

广东省辐射防护协会团体标准

T/GDRPA XXXX—2024

电磁辐射环境自动监测技术规范

Technical specification for electromagnetic radiation environmental automatic monitoring

（征求意见稿）

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

广东省辐射防护协会  发布

目次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　通用要求	1

5　点位布设	2

6　监测系统	3

7　数据应用	5

8　运维管理	5

9　质量保证	7

参考文献	8

前言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》，加强电磁环境管理，保障公众健康，规范电磁辐射环境自动监测，制定本文件。

本文件规定了电磁辐射环境自动监测的通用要求、点位布设、监测系统、数据应用、运维管理、质量保证等技术要求。

本文件由广东省环境辐射监测与核应急响应技术支持中心提出。

本文件由广东省辐射防护协会归口。

本文件起草单位：广东省环境辐射监测与核应急响应技术支持中心、广东省核工业地质局辐射环境监测中心、广东智环创新环境科技有限公司、北京森馥科技股份有限公司。

本文件主要起草人：王战勇、汤泽平、李思航、温海涛、朱琨、郭祖美、胡可义、何海明、李健晖、李华琴、李占优、温丽容、彭碧琪、孙捷颖、宁健、谢平展。

本文件为首次发布。

电磁辐射环境自动监测技术规范

范围

本文件规定了电磁辐射环境自动监测的通用要求、点位布设、监测系统、数据应用、运维管理、质量保证等技术要求。

本文件适用于电磁环境质量和电磁辐射设施周围电磁辐射环境的自动监测，电磁环境质量监测频率为 1 Hz～6 GHz，电磁辐射设施包括交流输变电工程、广播电视发射台、移动通信基站和雷达等。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8702　电磁环境控制限值

GB/T 4208　外壳防护等级（IP 代码）

GB/T 8170　数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 17626.2　电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB 17626.4　电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB 17626.5　电磁兼容 试验和测量 技术浪涌(冲击)抗扰度试验

GB 17626.6　电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

HJ 681　交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）

HJ 1349　区域电磁环境调查与评估方法（试行）

HJ 212　污染物在线监控（监测）系统数据传输标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

电磁辐射环境自动监测 electromagnetic radiation environmental automatic monitoring

采用连续自动监测设备对电磁环境质量或电磁辐射设施进行监测、处理和分析的过程。电磁辐射环境自动监测包括电磁环境质量自动监测和电磁辐射设施自动监测。

电磁环境质量自动监测 electromagnetic radiation environmental quality automatic monitoring

为全面、准确、及时地反映特定区域内 1 Hz～6 GHz 电磁环境质量现状及变化趋势，采用连续自动监测设备开展的环境监测。

电磁辐射设施自动监测 electromagnetic radiation source environmental automatic monitoring

为掌握电磁辐射设施周围电磁辐射水平及变化趋势，采用连续自动监测设备开展的环境监测。

通用要求

基本功能要求

电磁辐射环境自动监测系统的工作频带和量程应满足待测场要求。

在 100 kHz～6 GHz频率范围的电磁环境质量评估应满足 GB 8702 和 HJ 1349 的要求。

监测高度

电磁环境质量自动监测：工频电磁环境质量监测设备的探头应架设在地面（或立足平面）上方 1.5 m 处；射频电磁场环境质量监测设备的探头应架设在地面（或立足平面）上方 1.7 m 处。也可根据不同目的选择监测高度，同时说明原因。

电磁辐射设施自动监测：交流输变电工程自动监测设备的探头应架设在地面（或立足平面）上方 1.5 m 处；广播电视发射台、移动通信基站和雷达等射频电磁辐射设施自动监测设备的探头应架设在地面（或立足平面）上方 1.7 m 处。

监测因子

电磁辐射环境自动监测的监测因子、监测参数见表 1。

电磁辐射环境自动监测监测因子与监测参数

| 监测类型 | 监测对象 | 监测因子 | 监测参数 | 常用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁环境质量自动监测 | 工频电磁环境 | 工频电场 | 电场强度 | V/m |
|  |  | 工频磁场 | 磁感应强度 | μT |
|  | 射频电磁环境 | 电场强度 | 电场强度 | V/m %a |
| 电磁辐射设施自动监测 | 交流输变电工程 | 工频电场 | 电场强度 | V/m |
|  |  | 工频磁场 | 磁感应强度 | μT |
|  | 中波、短波广播发射台，电视发射台 | 射频电场 | 电场强度 | V/m |
|  |  | 射频磁场 | 磁场强度 | A/m |
|  | 移动通信基站，雷达 | 射频电磁场 | 电场强度（或功率密度） | V/m(或 μW/cm2) |
| %为HJ 1349中用于电磁环境质量评估和电磁场的参考水平。 |  |  |  |  |

采集频率

工频电场、工频磁场电磁辐射环境自动监测每组数据采集时长不超过 15 秒，即采集频率不低于 15 秒/组，读取自动监测仪器连续 6 分钟方均根值的平均值。

射频电磁场电磁辐射环境自动监测每个数据采集时长不超过 3 秒，即采集频率不低于 3 秒/数据，读取自动监测仪器连续 6 分钟方均根值的平均值。

对脉冲电磁波，除测量连续 6 分钟方均根值的平均值外，还需读取 6 分钟内的瞬时峰值。

选频监测

电磁环境质量的选频自动监测应覆盖 1 Hz～6 GHz，并根据 GB 8702 规定的频率段进行评价。

电磁辐射设施的选频自动监测应根据其发射或伴生的频率进行监测。

信息公开

电磁辐射环境自动监测站应设置铭牌，铭牌应包含自动站名称、编号、位置、权属单位、站点负责人及联系方式、监测设备名称等信息。

电磁辐射环境自动监测站可按需设置环境信息屏，展示电磁质量状况或电磁辐射水平、执行标准等信息。

通信协议

电磁辐射环境自动监测设备应开放通信及数据接口/协议，可实现与其它系统之间的数据信息交互，数据格式满足 HJ 212 的要求。

点位布设

一般要求

监测点位应具有代表性，选择不易受环境条件影响和人为干扰的固定地点。

满足监测数据自动连续传输所需的供电、通信条件，监测点位置应便于监测仪器运行、维护和数据传输。

要充分考虑周围公众的关注情况，监测点位应充分反映出电磁辐射环境潜在最大影响。

电磁环境质量自动监测站选址要求

电磁环境质量自动监测站点选址优先选择区域电磁环境质量相对稳定的位置。

电磁环境质量自动监测站点选址应充分考虑公众日常活动规律，布设在居民区、商业区、学校、工厂、公园、广场等公众活动密集的区域。

电磁环境质量自动监测站点应选开阔平坦区域中心，面积不小于 20 平方米，宜利用栅栏等手段建立相对独立的站点空间。

电磁辐射设施自动监测站选址要求

变电站自动监测应考虑其主要电气设施布置等因素，按 HJ 681 有关技术规范进行巡测，优先布设在巡测结果最大值位置，并可根据变电站周围人群分布适当调整。

广播电视发射台、移动通信基站、雷达等自动监测应优先布设在电磁辐射环境影响评价或电磁辐射水平监测范围内，公众通常可到达的最近地点；采用定向发射天线的上述设施，应布设在天线主瓣方向上。

监测系统

一般要求

电磁辐射环境自动监测系统通过监测站点连续自动采集、计算和发送数据，实现 24 小时连续自动监测和监测信息远程管理。

监测系统一般由监测设备、数据系统、电源系统、报警系统及辅助设备组成。监测系统的防尘防水性能应满足 GB/T 4208 中 IP54 的要求。在监测系统出现故障、损毁，或计划外人为靠近时，监测系统自动发出声光报警并向后台发送提醒信息。

数据系统包括子站端的数据采集、存储和传输，以及平台端的数据管理软件。数据系统应具备本地存储功能，单个监测站点的本地数据存储不小于 500 GB（或不小于 3 个月的数据存储量）。数据传输时间间隔不超过 3 秒，并具备断点续传功能。

环境要求

监测系统应能在环境温度 -20 ℃～60 ℃ 下正常使用，环境湿度适应自动站建设地区的湿度变化，实现 24 小时连续正常工作。

监测设备

电性能要求

监测设备的电性能指标是指其物理硬件整体校准所得到的指标，监测设备的物理硬件包括测量探头、数据单元、供电系统等。

射频电磁环境自动监测设备的电性能指标应符合表 2 的要求。

射频电磁环境自动监测设备电性能指标

| 电性能指标 | 电性能要求 |
| --- | --- |
| 频率响应 | 100 kHz，3 dB 100 kHz～500 kHz，2.5 dB 500 kHz～30 MHz，1.5 dB 30 MHz～900 MHz，1.5 dB 900 MHz～3 GHz，1 dB 3 GHz～6 GHz，2.5 dB 6 GHz，3 dB |
| 线性度 | ≤1.5 dB |
| 各向同性 | 100 kHz～3 GHz，1 dB 3 GHz～6 GHz，2dB |
| 动态范围 | ≥60 dB |
| 测量探头检出限 | ≤0.05 V/m |
| 表中频率区间的频率下限不包含该频率点。 |  |

工频电磁环境自动监测设备优先选用具有 50 Hz 频点测量功能的探头，监测设备的电性能指标应符合表 3 的要求。

工频电磁环境自动监测设备电性能指标

| 电性能指标 | 电性能要求 |
| --- | --- |
| 频率响应 | 1 Hz～100 kHz，1 dB |
| 线性度 | ≤1 dB |
| 各向同性 | 1 Hz～100 kHz，1 dB |
| 动态范围 | ≥60 dB |
| 测量探头检出限 | ≤0.05 V/m（电场） ≤10 nT（磁场） |

雷达自动监测设备的电性能指标应符合表4的要求。

雷达电磁辐射自动监测设备电性能指标

| 电性能指标 | 电性能要求 |
| --- | --- |
| 频率响应 | 100 kHz，3 dB 100 kHz～500 kHz，2.5 dB 500 kHz～30 MHz，1.5 dB 30 MHz～900 MHz，1.5 dB 900 MHz～3 GHz，1 dB 3 GHz～6 GHz，2.5 dB 6 GHz，3 dB |
| 线性度 | ≤1.5 dB |
| 各向同性 | 100 kHz～3 GHz，1 dB 3 GHz～6 GHz，2 dB |
| 动态范围 | ≥60 dB |
| 测量探头检出限 | ≤0.05 V/m |
| 采样模式 | 时域采样或零中频采样 |
| 采样最小时间间隔 | 优于 32 ns |
| 结果显示 | 瞬时峰值和 6 分钟方均根值的平均值 |
| 表中频率区间的频率下限不包含该频率点。 |  |

电磁兼容性能要求

监测设备的电磁兼容性应满足以下要求：

工频磁场：在工频高压设施附近使用的监测设备，应符合 GB/T 17626.8 试验等级 3 级；

射频电磁场：应符合 GB/T 17626.6 试验等级 3 级和 GB/T 17626.3 试验等级 4 级；

浪涌冲击：应符合 GB/T 17626.5 试验等级 3 级；

电快速瞬变：应符合 GB/T 17626.4 试验等级 3 级；

静电放电：应符合 GB/T 17626.2 试验等级 3 级。

电源系统

电源系统应具备市电和太阳能两种供电方式，并配备不间断电源系统（UPS），确保市电断开后可连续运行不小于 7 天。

报警系统及辅助设备

报警系统

报警系统应包括现场声光报警、平台管理报警、手机端报警等。

辅助设备

辅助设备应满足以下要求：

- 仪器支架：支架材质应能避免监测仪器支架泄漏电流的影响。

视频监控：不对电磁辐射环境监测结果造成影响，视频分辨率优于 325×288 像素，监测视角 360 度。

安全防护设施：可防护台风不小于 12 级，围挡使用非金属不导电材料，不影响太阳能板采光率，能防止公众靠近。

防雷设备：不小于 20 kA 防雷浪涌保护器。

环境信息屏：可根据需要采用液晶显示屏或 LED 显示屏。

温湿度计：可连续自动监测环境温度和湿度，与电磁辐射环境监测数据同步上传；温度范围宜为-20 ℃～50 ℃，湿度范围宜为 0～100 %（不凝结）。

数据应用

数据采集

自动监测系统连续自动采集数据，并通过网络设备传输至广东省电磁环境管理平台，监测数据包括但不限于电磁场监测数据、选频监测频谱图。数据采集频率应根据 4.4 设置。

数据处理

监测数据应采用算术平均的方法进行数据处理，将连续 6 分钟监测的数据进行算术平均；脉冲电磁波的瞬时峰值直接取 6 分钟时间内的最大值。

结果表示

数据统计

数据以小时均值、日均值、月均值、年均值进行数据统计，也可根据管理需要对其他时段进行统计。

数据表示

工频电场、工频磁场结果表示为 E 和 B，分别代表 6 分钟时间内连续监测的工频电场和工频磁场的算术平均值。

射频电磁场结果表示为 E、H 和 S，分别代表 6 分钟时间内连续监测的电场强度、磁场强度和功率密度的算术平均值。

对脉冲电磁波的瞬时峰值结果表示为 Emax 和 Smax，分别代表 6 分钟时间内连续监测的电场强度和功率密度的瞬时峰值。

数据修约

监测数据有效数字和数值修约执行 GB/T 8170 和相关监测标准方法的有关规定执行。

异常分析

6 分钟监测内的单次检测数据记为 Xi，6 分钟监测数据算术平均值记为 X。对超出平均值 30 % 的单次监测数据 Xi 应进行标注，记为突发电磁环境事件，并调查可能引起监测数据异常的原因，如设备故障、人为干扰、环境突变或其他因素等。

结果评价

根据 GB 8702 及 HJ 1349 相关规定对电磁环境质量监测结果进行评价。

根据 GB 8702 及电磁辐射设施环境管理限值对电磁辐射设施监测结果进行评价。

分别统计单次监测值、小时均值、日均值、月均值、年均值达标情况。以小时均值、日均值、月均值、年均值等为基础，绘制趋势图。根据趋势图判断分析或预测电磁环境影响最大值出现的时间范围。

运维管理

一般要求

建立由日记录、周核查、月质控等多级质控措施，保障数据正常上传、远程管理平台运行顺畅，保证自动监测站数据质量。

当监测数据出现报警或超标时，应立即进行核查；监测仪器期间核查和校准应按计划落实；所有维护及质控活动均应形成书面记录。

运维单位

运维单位应建立覆盖人、机、料、法、环等环节的运维管理体系，保障监测系统正常可靠运行。

运维单位应实时监控自动监测数据和设备运行状态，对小时数据有效性进行判别，及时处理异常情况，并分别于每日 10 时前通过管理平台对数据的有效性进行审核确认。

运维单位应根据仪器说明书、测量原理、运行环境以及监测数据制定巡检计划，明确监测系统维护保养内容、周期或耗材更换周期等，严格按照计划开展日常巡检和维护保养工作并做好记录。

运维单位应根据系统的配置、仪器性能、电磁数据情况等情况，编制运维管理手册，并做好相关维护记录档案。

运维计划与运维报告

运维计划

运维单位每月末周应制定下月运维计划，包括维护时间、维护人员、维护内容等。

运维报告

运维单位每月首周应提交上月运维报告，包括维护人员、实际巡检日期、维护内容、维护效果等。

运维要求

每日监控

每日上午和下午至少各 2 次远程查看监测数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理。

双周运维

每 2 周至少巡视站点 1 次，并做好巡查记录，清洁太阳能板，检查监测设备有无损坏或隐患；检查线路连接是否可靠，判断运行状况和工作参数是否正常。如有异常情况应及时处理，保证设备正常运行。

季度运维

现场使用便携式设备进行数据随机比对，检查显示数据之间的一致性。

半年运维

做好期间核查，对监测系统整体进行检查，形成期间核查报告和系统检查报告。

年度运维

每台监测设备至少每年进行 1 次准确度检查，并进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

故障处理

设备及数据发现异常时，应及时处理，包括但不限于：

- 现场巡检发现设备故障；

发现数据异常；

接到设备预警报警信息。

6:00～23:00 出现故障或数据异常，应在 1 h 之内响应，4 h 内到达现场解决（通信故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；其他时间段，应在次日 8:30 之前到达现场进行故障排除。

数据采集处理传输单元发生故障，应在 72 h 内修复或更换；其他故障，应在 4 h 内及时解决。

为确保监测数据的真实可靠，故障排除后应进行现场测试比对，并填写相应的维修、比对数据记录。

质量保证

质保要求

电磁辐射环境自动监测系统可纳入使用单位质量管理体系，编制相关的作业指导书和操作规程，实施全过程质量管理。

量值溯源

电磁辐射环境自动监测系统运行前或进行可能影响其性能的维护维修后，监测仪器应由具备资质的计量技术机构进行校准，保证量值可追溯至国家计量标准。

测量结果应根据校准证书，选用合适的校准系数进行修正，以保证测量结果的准确性。

期间核查

电磁辐射环境自动监测系统正常运行期间，监测仪器应至少每年进行两次期间核查。期间核查方式包括同类型仪器比对监测或采用标准电磁辐射发射源在现场比对监测等。

参考文献

[1]　HJ 1199—2021　短波广播发射台电磁辐射环境监测方法

[2]　HJ 1136—2020　中波广播发射台电磁辐射环境监测方法

[3]　HJ 972—2018　移动通信基站电磁辐射环境监测方法

[4]　HJ 1151—2020　5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法（试行）

[5]　HJ/T 10.2—1996　辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法

[6]　YD/T 2830—2015　电磁辐射在线监测系统的技术要求